## Feuil2 (hidden)
Catégorie | Index | Cibles de contrôle | POINT DE RECHARGE INDIVIDUEL EN RÉSIDENTIEL COLLECTIF | POINT DE RECHARGE PARTAGÉ EN RÉSIDENTIEL COLLECTIF | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ OUVERT AU PUBLIC | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ OUVERT AU PUBLIC, JUSQU’À 5 POINTS DE RECHARGE,D'UNE PUISSANCE DE RACCORDEMENT INFÉRIEURE OU ÉGALE À 36 KVA ET HORS PROJET DE RÉSEAU DE RECHARGE | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ À DESTINATION DE FLOTTES ET SES SALARIÉS | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ À DESTINATION DE FLOTTES DE VÉHICULES POIDS LOURDS | POINT DE RECHARGE OUVERT AU PUBLIC SUR VOIRIE | POINT DE RECHARGE DÉDIÉ AUX 2 ROUES CATÉGORIE L SUR VOIRIE | POINT DE RECHARGE À DESTINATION DE FLOTTES ET SALARIÉS D'ENTREPRISES DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ OUVERT AU PUBLIC - ENTREPRISE DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE | STATIONS ET HUBS DE RECHARGE HAUTE PUISSANCE
Accessibilité | 1 | Accès non discriminatoire à l'infrastructure de recharge | O | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X
| 2 | Type de parking | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3 | Adresse de la Station | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Infrastructure | 4 | Nombre de points de charge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 5 | Signalisation des places | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 6 | Une place accessible PMR par stationnement | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X
| 7 | 3,7 à 22 kW Type de connecteur de chaque point de charge >22kW | T2S | T2/T2S EF: si plus de 1 PDC | T2/T2S EF: minimum 1/station | T2/T2S | AC:T2/T2S DC: Combo 2 | AC:T2/T2S DC: Combo 2 | T2/T2S EF: minimum 1 par station | <3,7: EF >=3,7: T2/T2S + 1EF/station | AC:T2/T2S DC: Combo 2 EF: si plus de 1 PDC | T2/T2S EF: minimum 1 par station | >=500 kVA: mini 2 combo DC>150kW/site >=1000 kVA: mini 4 combo 2 DC>150kW/site >=2000kVA: mini 6 combo 2 DC>150kW/site
[5 empty] | AC:T2 DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 et T2/station |  | AC:T2 DC: Combo 2 | AC:T2 DC: Combo 2 | AC:T2 DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 et T2/station |  | AC:T2 DC: Combo 2 | AC:T2 DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 et T2/station
Contrôle électrique | 8 | Un disjoncteur divisionnaire avec marquage NF par point de recharge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 9 | Sous comptage MID certifié par point de recharge hors point de recharge DC | X | X | X | O | O | O | X | X | O | X | X
| 10 | Puissance de maximale de chaque point de point de charge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 11 | Modalité de raccordement au réseau | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O
Utilisation | 12 | Système d'identification usager | O | X | X | X | O | O | X | X | O | X | X
| 13 | Possibilité de paiement à l'acte | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X
Pilotage et supervision | 14 | Système de pilotage énergétique | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O
| 15 | Pilotage dynamique en ZNI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 16 | Système de supervision | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 17 | Collecte des données de recharge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Liste des contrôles
| Catégorie | Index | Type de contrôle | Différenciation de la cible | Contenu du contrôle | POINT DE RECHARGE INDIVIDUEL EN RÉSIDENTIEL COLLECTIF | POINT DE RECHARGE PARTAGÉ EN RÉSIDENTIEL COLLECTIF | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ À DESTINATION DE FLOTTES ET SES SALARIÉS | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ À DESTINATION DE FLOTTES DE VÉHICULES POIDS LOURDS | POINT DE RECHARGE OUVERT AU PUBLIC SUR PARKING PRIVÉ À DESTINATION DES VÉHICULES POIDS LOURDS (Aires logistiques) | POINT DE RECHARGE OUVERT A TOUT PUBLIC SUR VOIRIE | POINT DE RECHARGE DÉDIÉ AUX 2 ROUES CATÉGORIE L SUR VOIRIE | POINT DE RECHARGE À DESTINATION DE FLOTTES ET SALARIÉS D'ENTREPRISES DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ OUVERT A TOUT PUBLIC - ENTREPRISE DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ OUVERT A TOUT PUBLIC | POINT DE RECHARGE SUR PARKING PRIVÉ OUVERT A TOUT PUBLIC INTERMEDIAIRE*
Détails des contrôles | Acessibilité | 1 | Type de parking | Parking ouvert à tout public | Les éléments disponibles sur site ou communiqués via le personnel sur place (pancarte, autocollant sur la borne, instruction du personnel à l'accueil, ...) permettent de confirmer une ouverture à tout public sans discrimination au sens de la réglementation et notamment que le parking est ouvert au moins plus de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. L'accès au site ne doit par exemple pas être réservé à la clientèle de l'établissement. | X | X | X | X | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | X | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  |  |  | Parking en voirie | La ou les bornes sont bien situées sur la voirie (par opposition à un parking privé) et les éléments disponibles sur site ou communiqué via le personnel sur place (pancarte, autocollant sur la borne, instruction personnel à l'accueil, ...) permettent de confirmer une ouverture à tout public sans discrimination au sens de la réglementation et notamment que le parking est ouvert au moins plus de 8 heures par jour en semaine et 5 jours par semaine. | X | X | X | X | X | Obligatoire | Obligatoire | X | X | X | X
|  |  |  | Parking copropriété | Le parking est situé dans une copropriété privée à l'appréciation globale du contrôleur. Le contrôleur observe l'entrée (hall, gardien, barrières, boites aux lettres, affiches de syndic, …) et identifie certains éléments du parking (parking commun, places numérotées, ...) pour vérifier que le lieu est une copropriété. | Obligatoire | Obligatoire | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Vérification de l'adresse au RNIC | L'adresse de l'installation correspond bien à une copropriété déclarée au RNIC (https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/annuaire) | Obligatoire | Obligatoire | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Parking entreprise | Le parking est bien situé sur un parking d'entreprise. Le contrôleur vérifie qu'il ne s'agit pas d'une maison individuelle, sauf s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social est domicilié à l’adresse de l’installation de la borne de recharge. | X | X | Obligatoire | Obligatoire | X | X | X | Obligatoire | X | X | X
|  | 2 | Place dédiée à la recharge | Général | Chaque point de recharge financé dispose d'une place de parking dédiée à la recharge. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire Chaque point de recharge financé dispose d'une place de parking dédiée à la recharge adaptée aux véhicules N2 ou N3 ou aux autocars de catégorie M2 et M3 de classe II ou III, de classe B et les autocars à étage (au sens du code de la route) avec un espace de circulation suffisant et une zone de charge/décharge adaptée au transport de marchandises. Les emplacements de stationnement dédiés à la recharge devront mesurer une longueur minimale de 10m. (hors autocars). Les entreprises possédant X tracteurs ne seront pas contraints à cette obligation sur les X places associées. | Obligatoire Chaque point de recharge financé dispose d'une place de parking dédiée à la recharge adaptée aux véhicules N2 ou N3 avec un espace de circulation suffisant et une zone de charge/décharge adaptée au transport de marchandises. Les emplacements de stationnement dédiés à la recharge devront mesurer une longueur minimale de 10m. | Obligatoire Pour les taxis, en cas d'impossibilité de dénombrer le nombre de places de stationnement, il faut considérer qu'une place fait 5 m de longueur. Dans le cas taxis, en cas de marquage au sol "taxi" ou de panneau"taxi", ajouter une photo. | Obligatoire Stationnement dédié aux 2 roues | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  | 3 | Adresse de la Station | Général | L'adresse correspond bien à l'adresse indiquée sur la demande de prime. En cas de demande de prime multi-stations, seule une adresse peut être contrôlée. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
| Infrastructures | 4 | Nombre de points de charge | Général | Le nombre de points de recharge correspond à minima (> ou =) à celui indiqué dans la demande de prime. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  | 5 | Type de connecteur | 3,7 à 22kW | Chaque point de recharge dispose d'au moins un connecteur dédié correspondant à chaque type de prime (cf. tableau ci-contre). Attention : la réglementation française impose l'utilisation de prise T2S si le point de recharge est connecté à un point de livraison associé à un batiment (cf. réglementation en vigeur). Lorsqu'il y a obligation réglementaire de la présence d'une prise E, elle doit être accessible depuis la station dans un rayon de 10m. | Obligatoire T2S Pour les ODP > 01/01/2025 : Socle de prise T2S ou connecteur avec cable attaché | Obligatoire T2/T2S E: si plus de 1 PDC Pour les ODP > 01/01/2025 : Socle de prise T2S ou connecteur avec cable attaché | Obligatoire AC:T2/T2S DC: Combo 2 E: si plus de 1 PDC Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire AC:T2/T2S DC: Combo 2 E: si plus de 1 PDC Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire AC:T2/T2S DC: Combo 2 E: si plus de 1 PDC Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire T2/T2S E: minimum 1 par station Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire <3,7: E >=3,7: T2/T2S + 1E/station Pour les ODP > 01/01/2025 : <3,7 : E >=3,7: T2/T2S selon le cas applicable | Obligatoire AC:T2/T2S DC: Combo 2 E: si plus de 1 PDC Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire T2/T2S E: minimum 1 par station Pour les ODP > 01/01/2025 : AC : T2/T2S selon le cas applicable DC : Combo 2 | Obligatoire T2/T2S E: minimum 1/station | Obligatoire T2/T2S E: minimum 1/station
|  |  |  | >22kW | Chaque point de recharge dispose d'au moins un connecteur dédié correspondant à chaque type de prime (cf. tableau ci-contre). Attention : la réglementation française impose l'utilisation de prise T2S si le point de recharge est connecté à un point de livraison associé à un batiment (cf. réglementation en vigeur). Lorsqu'il y a obligation réglementaire de la présence d'un connecteur T2/T2S, elle doit être accessible depuis la station dans un rayon de 10m. | X | X | Obligatoire AC:T2 DC: Combo 2 Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire AC:T2 DC: Combo 2 Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire AC:T2 DC: Combo 2 Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire AC:T2 DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 et T2/station Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 par PDC DC | X | Obligatoire AC:T2 DC: Combo 2 Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 | Obligatoire AC:T2 DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 et T2/station Pour les ODP > 01/01/2025 : AC:T2/T2S selon le cas applicable DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 par PDC DC | Obligatoire AC: T2 DC: Combo 2 Au moins un Combo 2 et T2/station | X
|  | 6 | Puissance maximale de chaque point de point de charge | <= 3,7kW | Controle visuel : Chaque point de recharge est en capacité de délivrer une recharge à une puissance supérieure ou égale à celle déclarée dans la demande de prime. Le contrôleur observe la plaque du matériel (si disponible) et le disjoncteur de la borne pour vérifier la puissance atteignable du matériel et la compare à la puissance déclarée dans le dossier de prime. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
[5 empty] | Test de fonctionnement : L'inspecteur réalise un test de fonctionnement avec la machine de test afin de vérifier que la borne est fonctionnelle. La mise en service des bornes est non obligatoire pour les Bornes individuelles en copropriété provenant d'un équivalent Schéma 1 à 4 | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  |  |  | >3,7kW | Controle visuel : Chaque point de recharge est en capacité de délivrer une recharge à une puissance supérieure ou égale à celle déclarée dans la demande de prime. Le contrôleur observe la plaque du matériel (si disponible) et le disjoncteur de la borne pour vérifier la puissance atteignable du matériel et la compare à la puissance déclarée dans le dossier de prime. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
[5 empty] | Test de fonctionnement : L'inspecteur réalise un test de fonctionnement avec la machine de test afin de vérifier que la borne est fonctionnelle. La mise en service des bornes est non obligatoire pour les Bornes individuelles en copropriété provenant d'un équivalent Schéma 1 à 4 | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  | 7 | Modalité de raccordement au réseau | Puissance limitée | La station de recharge est raccordée à un PDL inférieur ou égal à 36 KVA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Obligatoire
|  |  |  | Puissance non limitée | La station est raccordée à un PDL de parties communes ou un PDL dédié à la recharge. Sont exclus les PDL d'habitations individuelles en copropriété. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | X | X | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | X
| Utilisation | 8 | Système d'identification usager | Général | Chaque point de recharge dispose d'un système d'identification usager de type lecteur RFID. | X | Obligatoire | X | X | X | Obligatoire | Obligatoire Dans CDC, <3,7 KW : Non >3,7 KW : Oui | X | Obligatoire | Obligatoire | X
|  | 9 | Intéropérabilité | Général | Le contrôleur réalise un test à l'aide de plusieurs badges d'EMSP différents de l'aménageur pour vérifier la bonne implémentation de l'interopérabilité. Lors du contrôle sur site, à minima un badge d'EMSP différent de l'aménageur doit fonctionner. | X | Obligatoire | X | X | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire Dans CDC, <3,7 KW : Non >3,7 KW : Certificat GIREVE ou HUBJECT | X | Obligatoire | Obligatoire | X
| Pilotage et Supervision | 10 | Système de pilotage énergétique | Pilotage local | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage en local et un accès direct aux composants associés (horloge programmable, lecteur de TIC, …) lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en oeuvre. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | X | X | Obligatoire | Obligatoire Dans CDC, <3,7 KW : Non >3,7 KW : Oui | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  |  |  | Via supervision | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage via supervision lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en œuvre, notamment en s'aidant de la liste des solutions de supervision permettant le pilotage mise à disposition par l'Avere-France.
|  | 11 | Pilotage dynamique en ZNI | Pilotage dynamique en ZNI | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage et vérifie l'intégration de la consigne du signal EDF SEI dans la modulation de la puissance de recharge maximale de chaque point de recharge afin de s'assurer du respect des exigences du programme. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en oeuvre. | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire
|  | 12 | Système de supervision | Système de supervision | Le contrôleur demande une démonstration du système de supervision lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en œuvre, notamment en s'aidant de la liste des solutions de supervision mise à disposition par l'Avere-France. | X | Obligatoire | X | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire Dans CDC, <3,7 KW : Non >3,7 KW : Oui | X | Obligatoire | Obligatorie | X
| Qualification IRVE | 13 | Qualification de l'installateur | Puissance du point de charge <= 3,7kW | Pas de qualification exigée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Puissance du point de charge >3,7kW | L'installateur déclaré dans le dossier de demande de prime est qualifié IRVE par Qualifelec, Qualit'ENR ou AFNOR. Le contrôleur vérifie que le SIRET/raison sociale de l'installateur du dossier est conforme à celui ou celle présent sur la qualification. La date de facture présente dans le dossier de prime doit être incluse dans la période d'attribution de la qualification. (Pour le détail de ce contrôle, vous pouvez consulter le "logigramme de validation du certificat de qualification IRVE") | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées) | Obligatoire (à contrôler sur les dossiers pour lesquels l'offre de prime a été signée après le 1er aout 2024 et avec des points de charge ayant une puissance supérieure à 3,7kW en dehors d'habitations privées)
|  |  | Prime | Démarche | Contenu du contrôle
| Contrôle inopiné | C2 | Parkings déclarés ouverts au public | Le contrôleur réalise le contrôle de manière inopinée sans prévenir les parties prenantes du dossier. Lors de son parcours, il prend note des éventuels éléments discriminatoires qu'il rencontre lui empêchant la recharge. | Le contrôleur réalise un contrôle "Point de recharge ouvert à tout public" tel que définis dans le tableau ci-dessus et en complément : - Il vérifie que les places ne sont pas réservées à la clientèle ou employés - Il vérifie que les places ne sont pas occupées par des véhicules thermiques ou appartenant à la flotte de l'entreprise concernée par la station - Il vérifie que l'accès au parking n'est pas discriminatoire - Il vérifie que la recharge ne nécessite pas une tierce personne non-disponible en moins de 5 min (Si la recharge nécessite une tierce personne, alors elle doit etre disponible en moins de 5 min)
* : JUSQU’À 5 POINTS DE RECHARGE,D'UNE PUISSANCE DE RACCORDEMENT INFÉRIEURE OU ÉGALE À 36 KVA ET HORS PROJET DE RÉSEAU DE RECHARGE
Obligatoire : Contrôle à réaliser
X : Contrôle à ne pas réaliser

## Statuts de conformité
| Catégorie | Index | Type de contrôle | Différenciation de la cible | Contenu du contrôle | Conforme | Non-conformité définitive | Mise en conformité en cours à distance | Eléments demandées pour mise en conformité à distance | Mise en conformité en cours en présentiel | Reserve | Attendus AVERE en cas de RESERVE | Non réalisable
Détails des contrôles | Acessibilité | 1 | Type de parking | Parking ouvert à tout public | Les éléments disponibles sur site ou communiqués via le personnel sur place (pancarte, autocollant sur la borne, instruction du personnel à l'accueil, ...) permettent de confirmer une ouverture à tout public sans discrimination au sens de la réglementation et notamment que le parking est ouvert au moins plus de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. L'accès au site ne doit par exemple pas être réservé à la clientèle de l'établissement. | Respect des exigences du contrôle | Les éléments sur site ne permettent pas de confirmer une ouverture au public sans discrimination (pancartes ou autocollants "Places reservées", personnel refusant l'accès de l'inspecteur ...) Le parking est fermé et l'inspecteur n'a pas pu avoir accès aux bornes. Les horaires du parking ne correspondent pas aux minimas requis (8h par jour, 5 jours sur 7) L'accès au site est reservé à la clientèle de l'établissement (panneau indiquant le caractère reservé du lieu) Les places sont toutes occupées par des véhicules de l'entreprise (nom de l'entreprise présent sur les véhicules). | X | X | X | Le parking est ouvert, la signalisation semble indiquer de l'ouverture au public mais les places sont toutes occupées par des véhicules similaires Rien n'indique sur place que les bornes sont ouvertes au public (pas de panneaux, marquage au sol, pas d'affichage sur les bornes, …) | Photos des véhicules sur les places, des places sans affichage Texte expliquant son impression de doute le jour J | X | X = NON
|  |  |  | Parking en voirie | La ou les bornes sont bien situées sur la voirie (par opposition à un parking privé) et les éléments disponibles sur site ou communiqué via le personnel sur place (pancarte, autocollant sur la borne, instruction personnel à l'accueil, ...) permettent de confirmer une ouverture à tout public sans discrimination au sens de la réglementation et notamment que le parking est ouvert au moins plus de 8 heures par jour en semaine et 5 jours par semaine. | Respect des exigences du contrôle | Les bornes sont situées sur un parking privé (parking fermé, panneaux indiquant que le parking est réservé à la clientèle, …) Les éléments sur site ne permettent pas de confirmer une ouverture au public sans discrimination (pancartes ou autocollants "Places reservées", personnel refusant l'accès de l'inspecteur ...) Le parking est fermé et l'inspecteur n'a pas pu avoir accès aux bornes Les horaires du parking ne correspondent pas aux minimas requis (8h par jour, 5 jours sur 7) | X | X | X | L'inspecteur observe des éléments de doute sur place (parking non indiqué par des panneaux, entreprises ou magasins à proximité, …) | Photos des places de parking sans affichage, des entreprises à proximité Texte expliquant son impression de doute le jour J | X | O = OUI
|  |  |  | Parking copropriété | Le parking est situé dans une copropriété privée à l'appréciation globale du contrôleur. Le contrôleur observe l'entrée (hall, gardien, barrières, boites aux lettres, affiches de syndic, …) et identifie certains éléments du parking (parking commun, places numérotées, ...) pour vérifier que le lieu est une copropriété. | Respect des exigences du contrôle | Le parking n'est pas situé dans une copropriété. Des éléments (un seul nom sur la boite aux lettres, parking fermé par un portillon …) indiquent qu'il s'agit d'une maison individuelle. Des éléments (logo entreprise etc) indiquent qu'il s'agit d'une entreprise. | X | X | X | L'inspecteur observe des éléments de doute sur place. | Photos des éléments usuels ayant entrainé le doute de l'inspecteur (photo de l'entrée du parking, du parking, du hall, de la boite aux lettres etc) Texte expliquant son impression de doute le jour J | X
|  |  |  | Vérification de l'adresse au RNIC | L'adresse de l'installation correspond bien à une copropriété déclarée au RNIC (https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/annuaire) | Respect des exigences du contrôle | X | O | Demander numéro d'immatriculation de la copro + un document justificatif (réglement de copro, PV d'AG, fiche synthétique d'immatriculation …) | X | L'adresse de l'installation correspond à un bailleur social ou un bailleur en monopropriété | X | X
|  |  |  | Parking entreprise | Le parking est bien situé sur un parking d'entreprise. Le contrôleur vérifie qu'il ne s'agit pas d'une maison individuelle, sauf s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social est domicilié à l’adresse de l’installation de la borne de recharge. | Respect des exigences du contrôle | Le parking n'est pas situé sur un parking d'entreprise. Il s'agit d'une maison individuelle. | X | X | X | L'inspecteur observe des éléments de doute sur place. | Photos des éléments usuels ayant entrainé le doute de l'inspecteur (photo de l'entrée du parking, du parking etc) Texte expliquant son impression de doute le jour J | X
|  | 2 | Place dédiée à la recharge | Général | Chaque point de recharge financé dispose d'une place de parking dédiée à la recharge. | Respect des exigences du contrôle | Le nombre de places dédiées à la recharge est inférieur au nombre de PDC financé. Un point de recharge n'est pas accessible pour un véhicule. | X | X | X | X | X | X
|  | 3 | Adresse de la Station | Général | L'adresse correspond bien à l'adresse indiquée sur la demande de prime. En cas de demande de prime multi-stations, seule une adresse peut être contrôlée. | Respect des exigences du contrôle | L'adresse de l'installation ne correspond pas à l'adresse renseignée dans le dossier. | X | X | X | X | X | X
| Infrastructures | 4 | Nombre de points de charge | Général | Le nombre de points de recharge correspond à minima (> ou =) à celui indiqué dans la demande de prime. | Respect des exigences du contrôle | Le nombre de point de charge sur site est inférieur au nombre déclaré dans le dossier. | X | X | X | X | X | X
|  | 5 | Type de connecteur | 3,7 à 22kW | Chaque point de recharge dispose d'au moins un connecteur dédié correspondant à chaque type de prime (cf. tableau ci-contre). Attention : la réglementation française impose l'utilisation de prise T2S si le point de recharge est connecté à un point de livraison associé à un batiment (cf. réglementation en vigeur). Lorsqu'il y a obligation réglementaire de la présence d'une prise E, elle doit être accessible depuis la station dans un rayon de 10m. | Respect des exigences du contrôle | Au moins un point de recharge ne dispose pas d'un connecteur obligatoire défini dans le cahier des charges Advenir. | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | >22kW | Chaque point de recharge dispose d'au moins un connecteur dédié correspondant à chaque type de prime (cf. tableau ci-contre). Attention : la réglementation française impose l'utilisation de prise T2S si le point de recharge est connecté à un point de livraison associé à un batiment (cf. réglementation en vigeur). Lorsqu'il y a obligation réglementaire de la présence d'un connecteur T2/T2S, elle doit être accessible depuis la station dans un rayon de 10m. | Respect des exigences du contrôle | Au moins un point de recharge ne dispose pas d'un connecteur obligatoire défini dans le cahier des charges Advenir. | X | X | X | X | X | X
|  | 6 | Puissance maximale de chaque point de point de charge | <= 3,7kW | Controle visuel : Chaque point de recharge est en capacité de délivrer une recharge à une puissance supérieure ou égale à celle déclarée dans la demande de prime. Le contrôleur observe la plaque du matériel (si disponible) et le disjoncteur de la borne pour vérifier la puissance atteignable du matériel et la compare à la puissance déclarée dans le dossier de prime. | Respect des exigences du contrôle | Les éléments sur site (hors test de fonctionnement) indiquent que la puissance déclarée ne peut pas être atteinte. | Si la puissance est supérieure à 3,7 kW alors l'inspecteur demande à l'acteur la qualification IRVE de l'installateur. | Qualification IRVE de l'installateur | X |  |  | X
[5 empty] | Test de fonctionnement : L'inspecteur réalise un test de fonctionnement avec la machine de test afin de vérifier que la borne est fonctionnelle. La mise en service des bornes est non obligatoire pour les Bornes individuelles en copropriété provenant d'un équivalent Schéma 1 à 4 | Respect des exigences du contrôle | Le test de fonctionnement ne marche pas. | Si la puissance est supérieure à 3,7 kW alors l'inspecteur demande à l'acteur la qualification IRVE de l'installateur. | Qualification IRVE de l'installateur | X |  |  | La borne individuelle en copropriété raccordée à un schéma 1 à 4 n'est pas mise en service
|  |  |  | >3,7kW | Controle visuel : Chaque point de recharge est en capacité de délivrer une recharge à une puissance supérieure ou égale à celle déclarée dans la demande de prime. Le contrôleur observe la plaque du matériel (si disponible) et le disjoncteur de la borne pour vérifier la puissance atteignable du matériel et la compare à la puissance déclarée dans le dossier de prime. | Respect des exigences du contrôle | Les éléments sur site (hors test de fonctionnement) indiquent que la puissance déclarée ne peut pas être atteinte. | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | Test de fonctionnement : L'inspecteur réalise un test de fonctionnement avec la machine de test afin de vérifier que la borne est fonctionnelle. La mise en service des bornes est non obligatoire pour les Bornes individuelles en copropriété provenant d'un équivalent Schéma 1 à 4 | Respect des exigences du contrôle | Le test de fonctionnement ne marche pas. | X | X | X | X | X | La borne individuelle en copropriété raccordée à un schéma 1 à 4 n'est pas mise en service
|  | 7 | Modalité de raccordement au réseau | Puissance limitée | La station de recharge est raccordée à un PDL inférieur ou égal à 36 KVA. | Respect des exigences du contrôle | La station de recharge est raccordée à un PDL supérieur à 36 kVA. | X | X | x | X | X | X
|  |  |  | Puissance non limitée | La station est raccordée à un PDL de parties communes ou un PDL dédié à la recharge. Sont exclus les PDL d'habitations individuelles en copropriété. | Respect des exigences du contrôle | La station n'est raccordée ni à un PDL de parties communes ni à un PDL dédié à la recharge. En copropriété, la station est raccordée à un PDL d'habitation individuelle. | X | X | X | X | X | X
| Utilisation | 8 | Système d'identification usager | Général | Chaque point de recharge dispose d'un système d'identification usager de type lecteur RFID. | Respect des exigences du contrôle | Au moins un point de recharge ne dispose pas d'un système d'identification usager de type lecteur RFID. | X | X | X | X | X | X
|  | 9 | Intéropérabilité | Général | Le contrôleur réalise un test à l'aide de plusieurs badges d'EMSP différents de l'aménageur pour vérifier la bonne implémentation de l'interopérabilité. Lors du contrôle sur site, à minima un badge d'EMSP différent de l'aménageur doit fonctionner. | Respect des exigences du contrôle | X | X | X | L'acteur doit venir à la visite suivante avec au moins un badge d'EMSP différente de sa borne. | X | X | X
| Pilotage et Supervision | 10 | Système de pilotage énergétique | Pilotage local | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage en local et un accès direct aux composants associés (horloge programmable, lecteur de TIC, …) lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du dérolé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en oeuvre. | Respect des exigences du contrôle | X | La démonstration du pilotage en local n'a pas été possible le jour J. | Captures d'écran de l'application du client (Heures pleines, heures creuses) | X | X | X | La borne individuelle en copropriété raccordée à un schéma 1 à 4 n'est pas mise en service
|  |  |  | Via supervision | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage via supervision lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en œuvre, notamment en s'aidant de la liste des solutions de supervision permettant le pilotage mise à disposition par l'Avere-France. | Respect des exigences du contrôle | X | La démonstration du logiciel de pilotage via supervision n'a pas été possible le jour J. | Captures d'écran du site ou de l'application du porteur d'offre (Heures pleines, heures creuses, nom outil, adresse, etat de charge …) | X | X | X | La borne individuelle en copropriété raccordée à un schéma 1 à 4 n'est pas mise en service
|  | 11 | Pilotage dynamique en ZNI | Pilotage dynamique en ZNI | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage et vérifie l'intégration de la consigne du signal EDF SEI dans la modulation de la puissance de recharge maximale de chaque point de recharge afin de s'assurer du respect des exigences du programme. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en oeuvre. | Respect des exigences du contrôle | X | X | X | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage et vérifie l'intégration de la consigne du signal EDF SEI dans la modulation de la puissance de recharge maximale de chaque point de recharge (méthodologie à clarifier) | X | X | X
|  | 12 | Système de supervision | Système de supervision | Le contrôleur demande une démonstration du système de supervision lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en œuvre, notamment en s'aidant de la liste des solutions de supervision mise à disposition par l'Avere-France. | Respect des exigences du contrôle | X | La démonstration du logiciel de supervision n'a pas été possible le jour J. | Captures d'écran du site ou de l'application du porteur d'offre (Heures pleines, heures creuses, nom outil, adresse, etat de charge …) | X | X | X | La borne individuelle en copropriété raccordée à un schéma 1 à 4 n'est pas mise en service
| Installateur | 13 | Qualification de l'installateur | Puissance du point de charge <= 3,7kW | Pas de qualification exigée | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Puissance du point de charge >3,7kW | L'installateur déclaré dans le dossier de demande de prime est qualifié IRVE par Qualifelec, Qualit'ENR ou AFNOR. Le contrôleur vérifie que le SIRET/raison sociale de l'installateur du dossier est conforme à celui ou celle présent sur la qualification. La date de facture présente dans le dossier de prime doit être incluse dans la période d'attribution de la qualification. (Pour le détail de ce contrôle, vous pouvez consulter le "logigramme de validation du certificat de qualification IRVE") | Respect des exigences du contrôle | X | La qualification n'a pas été transmise ou ne correspond pas à celle de l'installateur renseigné dans la demande de prime | Qualification associée à l'installateur du dossier et conforme aux exigences du programme | X | X | X | X
|  |  | Prime | Démarche | Contenu du contrôle
| Contrôle inopiné | C2 | Parkings déclarés ouverts au public | Le contrôleur réalise le contrôle de manière inopinée sans prévenir les parties prenantes du dossier. Lors de son parcours, il prend note des éventuels éléments discriminatoires qu'il rencontre lui empêchant la recharge. | Places réservées : Les places ne sont pas réservées à la clientèle ou employés (pas de marquage ou d'affichage qui indiquent des places reservées) | Respect de l'exigence | Des marquages ou des affichages indiquent que les places sont réservées à la clientèle ou aux employés | X | X | X | L'inspecteur observe des éléments de doute sur place. | Photos des éléments usuels ayant entrainé le doute de l'inspecteur (marquage, affichage, places de parking) Texte expliquant son impression de doute le jour J | X
[5 empty] | Places occupées : Les places ne sont pas occupées par des véhicules thermiques ou appartenant à la flotte de l'entreprise (véhicule avec logo ou nom de l'entreprise) concernée par la station | Respect de l'exigence | Au moins un véhicule thermique ou appartenant à la flotte de l'entreprise concernée par la station est stationné sur une place dédiée à la recharge | X | X | X | L'inspecteur observe des éléments de doute sur place (plusieurs places sont occupées par plusieurs voitures de la même marque pouvant s'apparenter à une flotte d'entreprise, …) | Photos des éléments usuels ayant entrainé le doute de l'inspecteur (voitures occupant les places de même marque, ...) Texte expliquant son impression de doute le jour J | X
[5 empty] | Accès au parking : l'accès au parking n'est pas discriminatoire | Respect de l'exigence | Les éléments sur site ne permettent pas de confirmer une ouverture au public sans discrimination (pancartes ou autocollants "Places reservées", personnel refusant l'accès de l'inspecteur ...) Le parking est fermé et l'inspecteur n'a pas pu avoir accès aux bornes. Les horaires du parking ne correspondent pas aux minimas requis (8h par jour, 5 jours sur 7) L'accès au site est reservé à la clientèle de l'établissement (panneau indiquant le caractère reservé du lieu) Les places sont toutes occupées par des véhicules de l'entreprise (nom de l'entreprise présent sur les véhicules). | X | X | X | L'inspecteur observe des éléments de doute sur place. | Photos des éléments usuels ayant entrainé le doute de l'inspecteur (photo de l'entrée du parking, du parking etc) Texte expliquant son impression de doute le jour J | X
[5 empty] | Si la recharge nécessite une tierce personne, alors elle doit etre disponible en moins de 5 min | Respect de l'exigence | La tierce personne n'est pas disponible en moins de 5 min. | X | X | X | X | X | X
* : JUSQU’À 5 POINTS DE RECHARGE,D'UNE PUISSANCE DE RACCORDEMENT INFÉRIEURE OU ÉGALE À 36 KVA ET HORS PROJET DE RÉSEAU DE RECHARGE

## Attendus par point de contrôle
| Catégorie | Index | Type de contrôle | Différenciation de la cible | Contenu du contrôle | Attendu dans le rapport de contrôle
Détails des contrôles | Acessibilité | 1 | Type de parking | Parking ouvert à tout public | Les éléments disponibles sur site ou communiqués via le personnel sur place (pancarte, autocollant sur la borne, instruction du personnel à l'accueil, ...) permettent de confirmer une ouverture à tout public sans discrimination au sens de la réglementation et notamment que le parking est ouvert au moins plus de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. L'accès au site ne doit par exemple pas être réservé à la clientèle de l'établissement. | Photo entrée du parking + Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | Parking en voirie | La ou les bornes sont bien situées sur la voirie (par opposition à un parking privé) et les éléments disponibles sur site ou communiqué via le personnel sur place (pancarte, autocollant sur la borne, instruction personnel à l'accueil, ...) permettent de confirmer une ouverture à tout public sans discrimination au sens de la réglementation et notamment que le parking est ouvert au moins plus de 8 heures par jour en semaine et 5 jours par semaine. | Photo entrée du parking + Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | Parking copropriété | Le parking est situé dans une copropriété privée à l'appréciation globale du contrôleur. Le contrôleur observe l'entrée (hall, gardien, barrières, boites aux lettres, affiches de syndic, …) et identifie certains éléments du parking (parking commun, places numérotées, ...) pour vérifier que le lieu est une copropriété. | Photo entrée du parking + Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | Vérification de l'adresse au RNIC | L'adresse de l'installation correspond bien à une copropriété déclarée au RNIC (https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/annuaire) | Satisfaisant/Non-satisfaisant Numéro RNIC de la copro
|  |  |  | Parking entreprise | Le parking est bien situé sur un parking d'entreprise. Le contrôleur vérifie qu'il ne s'agit pas d'une maison individuelle, sauf s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social est domicilié à l’adresse de l’installation de la borne de recharge. | Photo entrée du parking + Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  | 2 | Place dédiée à la recharge | Général | Chaque point de recharge financé dispose d'une place de parking dédiée à la recharge. | Photos des places dédiées à la recharge (place + borne) + Satisafaisant/Non-satisfaisant
|  | 3 | Adresse de la Station | Général | L'adresse correspond bien à l'adresse indiquée sur la demande de prime. En cas de demande de prime multi-stations, seule une adresse peut être contrôlée. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
| Infrastructures | 4 | Nombre de points de charge | Général | Le nombre de points de recharge correspond à minima (> ou =) à celui indiqué dans la demande de prime. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  | 5 | Type de connecteur | 3,7 à 22kW | Chaque point de recharge dispose d'au moins un connecteur dédié correspondant à chaque type de prime (cf. tableau ci-contre). Attention : la réglementation française impose l'utilisation de prise T2S si le point de recharge est connecté à un point de livraison associé à un batiment (cf. réglementation en vigeur). Lorsqu'il y a obligation réglementaire de la présence d'une prise E, elle doit être accessible depuis la station dans un rayon de 10m. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | >22kW | Chaque point de recharge dispose d'au moins un connecteur dédié correspondant à chaque type de prime (cf. tableau ci-contre). Attention : la réglementation française impose l'utilisation de prise T2S si le point de recharge est connecté à un point de livraison associé à un batiment (cf. réglementation en vigeur). Lorsqu'il y a obligation réglementaire de la présence d'un connecteur T2/T2S, elle doit être accessible depuis la station dans un rayon de 10m. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  | 6 | Puissance maximale de chaque point de point de charge | <= 3,7kW | Controle visuel : Chaque point de recharge est en capacité de délivrer une recharge à une puissance supérieure ou égale à celle déclarée dans la demande de prime. Le contrôleur observe la plaque du matériel (si disponible) et le disjoncteur de la borne pour vérifier la puissance atteignable du matériel et la compare à la puissance déclarée dans le dossier de prime. | Photo plaque matériel ou disjoncteur + Satisfaisant/Non-satisfaisant
[5 empty] | Test de fonctionnement : L'inspecteur réalise un test de fonctionnement avec la machine de test afin de vérifier que la borne est fonctionnelle. La mise en service des bornes est non obligatoire pour les Bornes individuelles en copropriété provenant d'un équivalent Schéma 1 à 4 | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | >3,7kW | Controle visuel : Chaque point de recharge est en capacité de délivrer une recharge à une puissance supérieure ou égale à celle déclarée dans la demande de prime. Le contrôleur observe la plaque du matériel (si disponible) et le disjoncteur de la borne pour vérifier la puissance atteignable du matériel et la compare à la puissance déclarée dans le dossier de prime. | Photo plaque matériel ou disjoncteur + Satisfaisant/Non-satisfaisant
[5 empty] | Test de fonctionnement : L'inspecteur réalise un test de fonctionnement avec la machine de test afin de vérifier que la borne est fonctionnelle. La mise en service des bornes est non obligatoire pour les Bornes individuelles en copropriété provenant d'un équivalent Schéma 1 à 4 | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  | 7 | Modalité de raccordement au réseau | Puissance limitée | La station de recharge est raccordée à un PDL inférieur ou égal à 36 KVA. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | Puissance non limitée | La station est raccordée à un PDL de parties communes ou un PDL dédié à la recharge. Sont exclus les PDL d'habitations individuelles en copropriété. | Satisfaisant/Non-satisfaisant + si non satisfaisant, photo du raccordement aux parties individuelles (remonter à la source du branchement)
| Utilisation | 8 | Système d'identification usager | Général | Chaque point de recharge dispose d'un système d'identification usager de type lecteur RFID. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  | 9 | Intéropérabilité | Général | Le contrôleur réalise un test à l'aide de plusieurs badges d'EMSP différents de l'aménageur pour vérifier la bonne implémentation de l'interopérabilité. Lors du contrôle sur site, à minima un badge d'EMSP différent de l'aménageur doit fonctionner. | Satisfaisant/Non-satisfaisant Liste des badges ayant fonctionné / pas fonctionné
| Pilotage et Supervision | 10 | Système de pilotage énergétique | Pilotage local | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage en local et un accès direct aux composants associés (horloge programmable, lecteur de TIC, …) lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en oeuvre. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  |  | Via supervision | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage via supervision lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en œuvre, notamment en s'aidant de la liste des solutions de supervision permettant le pilotage mise à disposition par l'Avere-France. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  | 11 | Pilotage dynamique en ZNI | Pilotage dynamique en ZNI | Le contrôleur demande une démonstration du système de pilotage et vérifie l'intégration de la consigne du signal EDF SEI dans la modulation de la puissance de recharge maximale de chaque point de recharge afin de s'assurer du respect des exigences du programme. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en oeuvre. | Satisfaisant/Non-satisfaisant + a voir en ZNI selon etude en cours
|  | 12 | Système de supervision | Système de supervision | Le contrôleur demande une démonstration du système de supervision lors du contrôle. En fonction des élements transmis et du déroulé de l'intervention, il statut sur la validité de l'installation mise en œuvre, notamment en s'aidant de la liste des solutions de supervision mise à disposition par l'Avere-France. | Satisfaisant/Non-satisfaisant
| Qualification IRVE | 13 | Qualification de l'installateur | Puissance du point de charge <= 3,7kW | Pas de qualification exigée
|  |  |  | Puissance du point de charge >3,7kW | L'installateur déclaré dans le dossier de demande de prime est qualifié IRVE par Qualifelec, Qualit'ENR ou AFNOR. Le contrôleur vérifie que le SIRET/raison sociale de l'installateur du dossier est conforme à celui ou celle présent sur la qualification. La date de facture présente dans le dossier de prime doit être incluse dans la période d'attribution de la qualification. (Pour le détail de ce contrôle, vous pouvez consulter le "logigramme de validation du certificat de qualification IRVE") | Photo de la qualification IRVE Satisfaisant/Non-satisfaisant
|  |  | Prime | Démarche | Contenu du contrôle
| Contrôle inopiné | C2 | Parkings déclarés ouverts au public | Le contrôleur réalise le contrôle de manière inopinée sans prévenir les parties prenantes du dossier. Lors de son parcours, il prend note des éventuels éléments discriminatoires qu'il rencontre lui empêchant la recharge. | Le contrôleur réalise un contrôle "Point de recharge ouvert à tout public" tel que définis dans le tableau ci-dessus et en complément : - Il vérifie que les places ne sont pas réservées à la clientèle ou employés - Il vérifie que les places ne sont pas occupées par des véhicules thermiques ou appartenant à la flotte de l'entreprise concernée par la station - Il vérifie que l'accès au parking n'est pas discriminatoire - Il vérifie que la recharge ne nécessite pas une tierce personne non-disponible en moins de 5 min (Si la recharge nécessite une tierce personne, alors elle doit etre disponible en moins de 5 min) | Photos des places dédiées à la recharge, Photos des véhicules sur les places dédiées, Photos de l'accès au parking, Explication sur la méthode qu'il a utilisé pour entrer dans le parking (parking ouvert ? une personne de l'accueil est venue ouvrir ....) + Satisafaisant/Non-satisfaisant
* : JUSQU’À 5 POINTS DE RECHARGE,D'UNE PUISSANCE DE RACCORDEMENT INFÉRIEURE OU ÉGALE À 36 KVA ET HORS PROJET DE RÉSEAU DE RECHARGE
Obligatoire : Contrôle à réaliser
X : Contrôle à ne pas réaliser